راهنمای نرم افزار تست روتین برقگیر ARTM

- نحوه نمونه برداری از سیگنالهای ولتاژ، جریان و PD

ورودی کابل به صورت Differential ended  تنظیم شده و سیگنالها طبق الگوی زیر به ورودی کارت متصل می باشد:

Current = Channel 0

Voltage = Channel 2

Short Circuit: Channel 4

PD: Channel 6

Sampling Rate:  Voltage & Current:  40 kHZ for each   PD = 240 KHz

تنظیمات در روتین  selectgain() انجام می شود.

با تنظیمات فوق از هر سیکل ولتاژ یا جریان 800 نمونه گرفته میشود ولی در روتین drawcurve ، جهت کاهش اثر نویز، هر دو نمونه تبدیل به یک نمونه شده (متوسط گیری) و تعداد اصلی هر سیکل 50 هرتز تبدیل به 400 نمونه میگردد. لذا زمان نمونه برداری نهایی 50 uS و فرکانس نمونه برداری 20 kHz خواهد شد.

ولتاژ و جریان همزمان نمونه برداری شده ولی PD و ولتاژ مجزا نمونه برداری میگردد. بین ولتاژ و PD یک مرحله نیز از حالت اتصال کوتاه در کانال 4 نمونه برداری می شود تا اثر ولتاژ روی PD کاهش یابد.

نحوه محاسبه جریان خازنی:

ابتدا در نقاط گذر از صفر ولتاژ از رابطه زیر ظرفیت خازنی را محاسبه می کنیم.

C pF=itmAdVkVdtuS   :if V≈0 then :ic≈itotal

بعد از محاسبه ظرفین خازنی از رابطه زیر مقدار جریان خازنی محاسبه میگردد:

ict [mA]=C [pF] dvt[kV]dt [uS]

حدود ظرفیت خازنی برقگیر 25 کیلوولت در حدود 125 pF و برقگیر 36 در حدود 180pF می باشد.